## 頻道(卡片)對照表
裕珍皇中央監控系統 - 頻道 (卡片) 對照表
說明：包含 1F / 3F 庫房點位、Gateway 網關與 Modbus Slave 通道對照
通道 ID | 區域名稱 / 庫別 | 通訊網關 | Modbus Slave ID | 設備類型 | 預設暫存器位址 | 資料型別 | 倍率 | 單位 | 警報上限 (hi) | 警報下限 (lo) | 警報延遲 | 狀態
ch01 | 1F 冷凍庫 A | GW1 (1F 電盤) | 1 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch02 | 1F 冷凍庫 B | GW1 (1F 電盤) | 2 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch03 | 1F 冷凍庫 C | GW1 (1F 電盤) | 3 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch04 | 1F 冷凍庫 D | GW1 (1F 電盤) | 4 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch05 | 1F 冷凍庫 E | GW1 (1F 電盤) | 5 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch06 | 1F 緩衝庫 A | GW1 (1F 電盤) | 6 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | 10 |  | 5 min | 啟用
ch07 | 1F 碼頭區 A | GW1 (1F 電盤) | 7 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | 15 |  | 5 min | 啟用
ch08 | 3F 急速庫 20HP | GW2 (3F 電盤) | 13 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch09 | 3F 急速庫 10HP | GW2 (3F 電盤) | 14 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch10 | 3F 半成品冷凍 A | GW2 (3F 電盤) | 11 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | 8 |  | 5 min | 啟用
ch11 | 3F 半成品冷凍 B | GW2 (3F 電盤) | 12 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | 8 |  | 5 min | 啟用
ch12 | 3F 冷藏庫 | GW2 (3F 電盤) | 15 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | 8 |  | 5 min | 啟用
ch13 | 1F 集合式電錶 | GW1 (1F 電盤) | 8 | SPM-3 | Input Reg 1182 | float32 | 1 | kWh |  |  | 5 min | 啟用
ch14 | 3F 集合式電錶 | GW2 (3F 電盤) | 16 | SPM-3 | Input Reg 1182 | float32 | 1 | kWh |  |  | 5 min | 啟用

## iot627 實際點位表
IoT-627 溫控器現場實際暫存器點位表
說明：Modbus Holding Registers (Function Code 03)，包含 10 大核心監控點位與 16-Bit 狀態旗標
Offset (0-based) | Modicon 40K 位址 | 欄位名稱 (Field Name) | 中文描述 | Function Code | 資料型別 | 倍率 / 單位 | 現場實測數值參考 | 狀態說明與 Bit Map
6 | 40007 | control_temperature_set | 設定控制溫度 | FC 03 | int16 | 0.1 °C | -18.0 °C | 溫控器設定溫度上限
34 | 40035 | status_bitfield | 設備狀態旗標 | FC 03 | uint16 | Bitfield | 385 (0x0181) | Bit 0: 運轉, Bit 1: 除霜, Bit 4: 高溫警報, Bit 7: 送風, Bit 8: 製冷, Bit 9/10: 高低壓跳脫, Bit 14: 門開, Bit 15: 故障
39 | 40040 | control_temperature | 庫內控制溫度 AI | FC 03 | int16 | 0.1 °C | -18.2 °C | 庫內主要控制溫度感測點
40 | 40041 | coil_temperature | 蒸發器盤管溫度 AI | FC 03 | int16 | 0.1 °C | -21.0 °C | 蒸發器盤管溫度 (除霜參考)
41 | 40042 | return_pipe_temperature | 吸氣回流管溫度 AI | FC 03 | int16 | 0.1 °C | -19.9 °C | 壓縮機吸氣管回溫感測點
42 | 40043 | low_pressure | 低壓壓力 AI | FC 03 | int16 | 0.1 bar | 14.3 bar/psi | 系統低壓側壓力
44 | 40045 | high_pressure | 高壓壓力 AI | FC 03 | uint16 | 0.1 bar | 249.4 bar/psi | 系統高壓側壓力
46 | 40047 | compressor_current | 壓縮機運轉電流 AI | FC 03 | int16 | 0.1 A | 71.4 A | 壓縮機運轉實測電流
48 | 40049 | defrost_current | 除霜電熱電流 AI | FC 03 | int16 | 0.1 A | 0.1 A | 除霜電熱管運轉實測電流

## spm-3實際點位表
SPM-3 / S2-800MT 集合式電錶現場實際點位表
說明：Modbus Input Registers (Function Code 04)，IEEE 754 32-bit Float (Low-word first)
Input Register 位址 | Word 長度 | 欄位名稱 (Field Name) | 中文描述 | Function Code | 資料型別 | 單位 | 現場實測數值參考 (Slave #16) | 備註與說明
1030 - 1031 | 2 | voltage_a | 相電壓 V_a | FC 04 | float32 | V | 128.31 V | A 相對中性點相電壓
1032 - 1033 | 2 | voltage_rs | RS / AB 線電壓 | FC 04 | float32 | V | 223.73 V | RS 三相線電壓
1034 - 1035 | 2 | voltage_st | ST / BC 線電壓 | FC 04 | float32 | V | 221.99 V | ST 三相線電壓
1036 - 1037 | 2 | voltage_tr | TR / CA 線電壓 | FC 04 | float32 | V | 221.17 V | TR 三相線電壓
1038 - 1039 | 2 | voltage_ll_avg | 三相平均線電壓 | FC 04 | float32 | V | 222.29 V | 三相線電壓平均值
1050 - 1051 | 2 | frequency | 電網頻率 | FC 04 | float32 | Hz | 59.98 Hz | 系統頻率 (60Hz)
1052 - 1053 | 2 | current_r | R 相 / A 相電流 | FC 04 | float32 | A | 20.07 A | R 相即時電流
1054 - 1055 | 2 | current_s | S 相 / B 相電流 | FC 04 | float32 | A | 20.00 A | S 相即時電流
1056 - 1057 | 2 | current_t | T 相 / C 相電流 | FC 04 | float32 | A | 19.59 A | T 相即時電流
1060 - 1061 | 2 | current_avg | 三相平均電流 | FC 04 | float32 | A | 12.47 A | 三相平均電流
1066 - 1067 | 2 | current_sum | 總有效電流 | FC 04 | float32 | A | 37.18 A | 三相總電流
1068 - 1069 | 2 | power_r | R 相有效功率 | FC 04 | float32 | kW | 23.63 kW | R 相主功率
1070 - 1071 | 2 | power_s | S 相有效功率 | FC 04 | float32 | kW | 23.60 kW | S 相主功率
1072 - 1073 | 2 | power_t | T 相有效功率 | FC 04 | float32 | kW | 23.06 kW | T 相主功率
1074 - 1075 | 2 | power_total / kw | 廠區即時總有效功率 | FC 04 | float32 | kW | 70.29 kW | 廠區即時總用電功率
1082 - 1083 | 2 | power_factor / pf | 總功率因數 | FC 04 | float32 | - | 0.85 | 系統總功率因數 (PF)
1096 - 1097 | 2 | reactive_power | 總無功功率 | FC 04 | float32 | kVAR | 36.10 kVAR | 總無功功率
1098 - 1099 | 2 | apparent_power | 總視在功率 | FC 04 | float32 | kVA | 52.43 kVA | 總視在功率
1102 - 1103 | 2 | import_kwh | 正向有功電量 | FC 04 | float32 | kWh | 10,862.75 kWh | 正向輸入電量
1182 - 1183 | 2 | energy_total / kwh | 廠區總累積消耗電量 | FC 04 | float32 | kWh | 17,749.59 kWh | 廠區總累積用電量 (主顯示)