## 頻道(卡片)對照表
裕珍皇中央監控系統 - 頻道 (卡片) 對照表
說明：包含 1F / 3F 庫房點位、Gateway 網關與 Modbus Slave 通道對照
通道 ID | 區域名稱 / 庫別 | 通訊網關 | Modbus Slave ID | 設備類型 | 預設暫存器位址 | 資料型別 | 倍率 | 單位 | 警報上限 (hi) | 警報下限 (lo) | 警報延遲 | 狀態
ch01 | 1F 冷凍庫 A | GW1 (1F 電盤) | 1 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch02 | 1F 冷凍庫 B | GW1 (1F 電盤) | 2 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch03 | 1F 冷凍庫 C | GW1 (1F 電盤) | 3 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch04 | 1F 冷凍庫 D | GW1 (1F 電盤) | 4 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch05 | 1F 冷凍庫 E | GW1 (1F 電盤) | 5 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch06 | 1F 緩衝庫 A | GW1 (1F 電盤) | 6 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | 10 |  | 5 min | 啟用
ch07 | 1F 碼頭區 A | GW1 (1F 電盤) | 7 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | 15 |  | 5 min | 啟用
ch08 | 3F 急速庫 20HP | GW2 (3F 電盤) | 13 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch09 | 3F 急速庫 10HP | GW2 (3F 電盤) | 14 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | -15 |  | 5 min | 啟用
ch10 | 3F 半成品冷凍 A | GW2 (3F 電盤) | 11 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | 8 |  | 5 min | 啟用
ch11 | 3F 半成品冷凍 B | GW2 (3F 電盤) | 12 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | 8 |  | 5 min | 啟用
ch12 | 3F 冷藏庫 | GW2 (3F 電盤) | 15 | IoT-627 | Offset 39 (40040) | int16 | 0.1 | °C | 8 |  | 5 min | 啟用
ch13 | 1F 集合式電錶 | GW1 (1F 電盤) | 8 | SPM-3 | Input Reg 1182 | float32 | 1 | kWh |  |  | 5 min | 啟用
ch14 | 3F 集合式電錶 | GW2 (3F 電盤) | 16 | SPM-3 | Input Reg 1182 | float32 | 1 | kWh |  |  | 5 min | 啟用

## iot627 實際點位表
IoT-627 溫控器現場實際暫存器與起停狀態點位表
說明：Modbus Holding Registers (Function Code 03 / 06)，包含遠端起停控制、AI 監控點位與 16-Bit 狀態旗標細項
Offset (0-based) | Modicon 40K 位址 | 欄位名稱 (Field Name) | 中文描述 | Function Code | 資料型別 | 倍率 / 單位 | 現場實測數值參考 | 狀態說明與功能描述
0 | 40001 | power_on_off_cmd | 設備遠端起停控制 | FC 03/06 | uint16 | 開關狀態 | 0: 停止, 1: 啟動 | 主機遠端開關機控制指令 (0 = 關機/停止, 1 = 開機/啟動)
6 | 40007 | control_temperature_set | 設定控制溫度上限 | FC 03/06 | int16 | 0.1 °C | -18.0 °C | 溫控器設定控制溫度目標上限 (例如 -18.0°C)
7 | 40008 | temp_differential | 控溫溫差/回差 | FC 03/06 | int16 | 0.1 °C | 3.0 °C | 壓縮機啟停溫差/回差 (例如 3.0°C)
8 | 40009 | temp_offset | 庫溫感溫頭校正 | FC 03/06 | int16 | 0.1 °C | 0.0 °C | 庫內溫度感測器偏差補償校正值
34 | 40035 | status_bitfield | 設備完整狀態旗標 | FC 03 | uint16 | 16-Bit Map | 385 (0x0181) | 設備總體運轉/除霜/保護跳脫狀態 16-Bit 暫存器 (細項解析見下表)
39 | 40040 | control_temperature | 庫內控制溫度 AI | FC 03 | int16 | 0.1 °C | -18.2 °C | 庫內主要控制溫度感測點實測值
40 | 40041 | coil_temperature | 蒸發器盤管溫度 AI | FC 03 | int16 | 0.1 °C | -21.0 °C | 蒸發器盤管感溫頭實測值 (除霜終止參考)
41 | 40042 | return_pipe_temperature | 吸氣回流管溫度 AI | FC 03 | int16 | 0.1 °C | -19.9 °C | 壓縮機吸氣管回溫感測點實測值
42 | 40043 | low_pressure | 系統低壓壓力 AI | FC 03 | int16 | 0.1 bar | 14.3 bar/psi | 壓縮機低壓側壓力感測實測值
44 | 40045 | high_pressure | 系統高壓壓力 AI | FC 03 | uint16 | 0.1 bar | 249.4 bar/psi | 壓縮機高壓側壓力感測實測值
46 | 40047 | compressor_current | 壓縮機運轉電流 AI | FC 03 | int16 | 0.1 A | 71.4 A | 壓縮機三相運轉實測總電流
48 | 40049 | defrost_current | 除霜電熱電流 AI | FC 03 | int16 | 0.1 A | 0.1 A | 除霜電熱管運轉實測電流
IoT-627 Offset 34 (40035) 狀態 Bitfield 16 位元獨立對照細項
Bit 位元 | 欄位名稱 (Field Name) | 中文狀態名稱 | 0 (OFF / 正常) 狀態 | 1 (ON / 觸發) 狀態 | 狀態類型 | 對應控制/發報說明 | - | -
Bit 0 | running_status | 設備起停運轉狀態 | 0: 停止 (OFF) | 1: 主機運轉中 (ON) | 起停狀態 | 主機總體運轉/關機狀態指示 (面板起停切換視窗)
Bit 1 | defrost_status | 除霜運轉狀態 | 0: 非除霜 | 1: 除霜運轉中 (ON) | 運轉狀態 | 系統正在進行電熱/熱氣除霜動作
Bit 2 | drip_status | 滴水延遲狀態 | 0: 非滴水 | 1: 滴水延遲中 | 延遲狀態 | 除霜終止後之融冰水滴水防凍延遲
Bit 3 | fan_delay_status | 風機延遲啟動 | 0: 無延遲 | 1: 風機延遲中 | 延遲狀態 | 防止除霜熱氣吹入庫內之風機啟動延遲
Bit 4 | high_temp_alarm | 庫溫高溫警報 | 0: 正常 | 1: 高溫警報發報 | 溫度警報 | 庫內溫度高於警報上限閥值 (自動觸發聲音/蜂鳴)
Bit 5 | low_temp_alarm | 庫溫低溫警報 | 0: 正常 | 1: 低溫警報發報 | 溫度警報 | 庫內溫度低於警報下限閥值
Bit 6 | defrost_heater | 除霜電熱管狀態 | 0: 電熱關閉 | 1: 除霜電熱啟動 | 輸出狀態 | 除霜電熱管加熱接觸器 (Heater Contactor) 輸出
Bit 7 | fan_status | 蒸發風機運轉狀態 | 0: 送風停止 | 1: 風機運轉中 | 輸出狀態 | 庫內蒸發器送風機接觸器 (Fan Contactor) 輸出
Bit 8 | cooling_status | 壓縮機製冷狀態 | 0: 非製冷 | 1: 壓縮機製冷中 | 輸出狀態 | 壓縮機運轉電磁閥/電磁接觸器輸出
Bit 9 | low_press_err | 低壓保護跳脫 | 0: 壓力正常 | 1: 低壓異常跳脫 | 硬體異常 | 系統低壓壓力開關保護動作跳脫 (Low Press Error)
Bit 10 | high_press_err | 高壓保護跳脫 | 0: 壓力正常 | 1: 高壓異常跳脫 | 硬體異常 | 系統高壓壓力開關保護動作跳脫 (High Press Error)
Bit 11 | phase_err | 電源逆相/缺相 | 0: 電源正常 | 1: 逆缺相異常跳脫 | 硬體異常 | 三相電源相序或缺相保護器動作
Bit 12 | sensor_err | 感溫頭故障 | 0: 感測正常 | 1: 感測器開路/短路 | 硬體異常 | 庫溫/盤管感溫頭訊號斷線或異常
Bit 13 | overload_err | 馬達積熱過載 | 0: 積熱正常 | 1: 過載跳脫異常 | 硬體異常 | 壓縮機/風機過載積熱保護器動作
Bit 14 | door_open | 庫門開關狀態 | 0: 庫門關閉 | 1: 庫門開啟中 | 環境狀態 | 庫門極限開關觸發 (開啟超過設定時間報警)
Bit 15 | equip_err | 設備綜合警報 | 0: 設備正常 | 1: 設備綜合故障 | 綜合警報 | 任何硬體故障/異常保護動作導致之總警報跳脫

## spm-3實際點位表
SPM-3 / S2-800MT 集合式電錶現場實際點位表
說明：Modbus Input Registers (Function Code 04)，IEEE 754 32-bit Float (Low-word first)
Input Register 位址 | Word 長度 | 欄位名稱 (Field Name) | 中文描述 | Function Code | 資料型別 | 單位 | 現場實測數值參考 (Slave #16) | 備註與說明
1030 - 1031 | 2 | voltage_a | 相電壓 V_a | FC 04 | float32 | V | 128.31 V | A 相對中性點相電壓
1032 - 1033 | 2 | voltage_rs | RS / AB 線電壓 | FC 04 | float32 | V | 223.73 V | RS 三相線電壓
1034 - 1035 | 2 | voltage_st | ST / BC 線電壓 | FC 04 | float32 | V | 221.99 V | ST 三相線電壓
1036 - 1037 | 2 | voltage_tr | TR / CA 線電壓 | FC 04 | float32 | V | 221.17 V | TR 三相線電壓
1038 - 1039 | 2 | voltage_ll_avg | 三相平均線電壓 | FC 04 | float32 | V | 222.29 V | 三相線電壓平均值
1050 - 1051 | 2 | frequency | 電網頻率 | FC 04 | float32 | Hz | 59.98 Hz | 系統頻率 (60Hz)
1052 - 1053 | 2 | current_r | R 相 / A 相電流 | FC 04 | float32 | A | 20.07 A | R 相即時電流
1054 - 1055 | 2 | current_s | S 相 / B 相電流 | FC 04 | float32 | A | 20.00 A | S 相即時電流
1056 - 1057 | 2 | current_t | T 相 / C 相電流 | FC 04 | float32 | A | 19.59 A | T 相即時電流
1060 - 1061 | 2 | current_avg | 三相平均電流 | FC 04 | float32 | A | 12.47 A | 三相平均電流
1066 - 1067 | 2 | current_sum | 總有效電流 | FC 04 | float32 | A | 37.18 A | 三相總電流
1068 - 1069 | 2 | power_r | R 相有效功率 | FC 04 | float32 | kW | 23.63 kW | R 相主功率
1070 - 1071 | 2 | power_s | S 相有效功率 | FC 04 | float32 | kW | 23.60 kW | S 相主功率
1072 - 1073 | 2 | power_t | T 相有效功率 | FC 04 | float32 | kW | 23.06 kW | T 相主功率
1074 - 1075 | 2 | power_total / kw | 廠區即時總有效功率 | FC 04 | float32 | kW | 70.29 kW | 廠區即時總用電功率
1082 - 1083 | 2 | power_factor / pf | 總功率因數 | FC 04 | float32 | - | 0.85 | 系統總功率因數 (PF)
1096 - 1097 | 2 | reactive_power | 總無功功率 | FC 04 | float32 | kVAR | 36.10 kVAR | 總無功功率
1098 - 1099 | 2 | apparent_power | 總視在功率 | FC 04 | float32 | kVA | 52.43 kVA | 總視在功率
1102 - 1103 | 2 | import_kwh | 正向有功電量 | FC 04 | float32 | kWh | 10,862.75 kWh | 正向輸入電量
1182 - 1183 | 2 | energy_total / kwh | 廠區總累積消耗電量 | FC 04 | float32 | kWh | 17,749.59 kWh | 廠區總累積用電量 (主顯示)